## Slide 1: Mineraalivillakuidut ja asbesti
Opetusmateriaali sisäilma-asioita opiskelevien ammattilaisten käyttöön
Osa 5/9

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 3: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 4: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 5: Mineraalivillakuidut

## Slide 6: Mineraalivillakuidut
Teollisesti valmistettuja lasi-, kivi- ja kuonavillakuituja
Kuitujen halkaisija 3 µm – 8 µm
Mineraalivillakuitujen lähteitä ovat:
  Akustiikkamateriaalit
  Ilmanvaihtojärjestelmän ääni- ja lämmöneristeet
  Rakenteiden lämmöneristeet
Mineraalivillakuitujen aiheuttamia oireita:
  Silmien, limakalvojen ja hengitysteiden ärsytysoireet
  Ihon ärsytysoireet
  Saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille
Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveyshaittoja (IARC 2002)

## Slide 7: Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä

## Slide 8: Mineraalivillakuitulähteet Ilmanvaihtojärjestelmä ja pintarakenteet
Tuloilmapuhaltimen äänenvaimennin
Virtaussäätimen äänenvaimennin
Päätelaitteen äänenvaimennin
Alakaton akustiikkalevy
Kattojen ja seinien akustiikkalevyt

## Slide 9: Mineraalivillakuitulähteet Ilmanvaihtokoneisto
Kuva: Tuloilmakoneen äänenvaimennin on mineraalivillaa
Kuva: Tuloilmakoneen puhallinkammiossa on mineraalivillaa
Kuva: Runkokanavan sisäpinnan reikäpellin takana on mineraalivillaa eristeenä.

## Slide 10: Mineraalivillakuitulähteet Kanavisto ja pääte-elimet
Kuva: Tuloilmapääte-elimessä on mineraalivillaa äänieristeenä
Kuva: Kanavan äänenvaimentimen eristeenä on mineraalivillaa

## Slide 11: Mineraalivillakuidut työtiloissa

## Slide 12: Mineraalivillakuitulähteet Pintarakenteet
Kuva: Sisäkattopinnan mineraalivillaa sisältävä akustiikkalevy
Kuva: Alaslasketun katon teknisessä tilassa on pinnoittamatonta mineraalivillaa
Kuva: Alaslasketun katon teknisessä tilassa on pinnoittamatonta mineraalivillaa

## Slide 13: Mineraalivillakuitujen määritys Pintanäyte
Näytteenotto
2 viikon aikana laskeutuneesta pölystä → pöytätaso, kaapinpäältä
Suoraan pinnalta → tuloilmakanava
  Geeliteippinäyte
  Pyyhintänäyte
Analyysi
Stereomikroskooppinen, elektronimikroskooppinen
www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Teollisten_mineraalikuitujen_laskeminen_pinnoilta_naytteenotto-ohje.pdf

## Slide 14: Mineraalivillakuitujen määritys Tuloilma
Tuloilman mineraalivilla-kuitupitoisuutta voidaan mitata asettamalla tuloilmalaitteen päälle polypropyleenikangas, jonka annetaan kerätä kuituja kahdesta neljään vuorokautta (ILMI-tutkimusprojekti, Kovanen ym., 2006).
Tuloksen (kpl/m³) ilmoittamista varten mitataan tuloilmavirta suodatinkankaan asentamisen jälkeen (ILMI-tutkimusprojekti, Kovanen ym., 2006).
Tuloilman kuitupitoisuudelle käytetään ILMI-tutkimusprojektin suosittelemaa ohjearvoa 1/m3
Kuva: Kovanen ym., 2006

## Slide 15: Ohje- ja toimenpidearvot

## Slide 16: Mineraalivillakuidut, ohje- ja toimenpidearvot
Asumisterveysasetus 2015
Kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä esiintyvien mineraalikuitujen toimenpideraja on 0,2 kuitua/cm2.
Mineraalivillakuidut säännöllisesti siivotuilla pinnoilla
Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen ym., 2006).
  jos viitearvo ylittyy, tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi
Mineraalivillakuidut harvoin siivotuilla pinnoilla
Eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos on 3 kuitua/cm2
Yli 10 kuitua/cm2, puutteellinen siivous tai poikkeava lähde
Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
Tuloilmakanavan pinnalla keskimäärin 10-30 kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen ym., 2006).

## Slide 17: Asbesti rakennuksessa

## Slide 18: Asbesti rakennustyössä
Lähteenä Työterveyslaitoksen julkaisu:
Kirjoittajat: Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen
Tietopaketti tarkoitettu asbestille altistuneille rakentajille, asbestipurkutyön tekijöille, isännöitsijöille, kiinteistön huoltajille ja rakennuksen omistajille, joiden kiinteistöissä on asbestimateriaaleja.
Tietopaketin www-sivut:
  www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.pdf

## Slide 19: Asbesti rakennuksessa
Asbesti on luonnosta saatava kuitumainen silikaattimineraali
  Louhittu Suomessa Tuusniemen Paakkilassa vuoteen 1975 saakka
Asbestia on käytetty tonnimääräisesti eniten rakennusmateriaaleissa
Erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla suuri osa rakentajista altistui työssään asbestille
  Käytetty rakennusmateriaalina vuosina 1930 – 1990
Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa v. 1993 ja EU:n alueella v. 2005
Poisto-, purku-, huolto- ja kunnossapitotyössä asbestialtistuminen on kuitenkin edelleen olemassa.

## Slide 20: Asbesti rakennuksessa
Suomessa asbestin runsas käyttö alkoi 1930-luvulla.
Käyttö alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla.
Käyttökielto tuli voimaan vuonna 1993.

## Slide 21: Asbesti rakennuksessa
Rakennukset, myös omakotitalot, jotka on rakennettu tai peruskorjattu 1930-luvun jälkeen aina 1980-luvulle saakka, sisältävät vaihtelevia määriä asbestia.

## Slide 22: Asbestin ominaisuudet ja käyttökohteet
Asbestille on ominaista mekaaninen kestävyys, kuumuuden ja kemikaalien kestävyys ja lämmön eristävyys.
Palonsuojaukseen asbestia käytettiin levyinä ja massana rakennuksiin ja laivoilhin.
Eristeenä (levynä, kankaana, naruna) asbesti suojasi kipinöiltä, kuumalta, kylmältä ja kemikaaleilta.
Sideaineena ja kulutuksenkestoa parantavana asbestia käytettiin sementtilevyissä.
Maaleissa ja liimoissa asbesti paransi viskositeettia.
Akustiikan parantamiseen asbestia käytettiin levynä ja pinnoitteena.
Kevyenä, helposti työstettävänä ja kiinnittyvänä aineena asbestia on käytetty myös pintojen verhouksessa.

## Slide 23: Asbestin aiheuttamat sairaudet

## Slide 24: Asbestin aiheuttamat sairaudet
Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei aiheuta terveysvaaraa.
Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen mukana joutuvat keuhkoihin.
  Asbestikuidut (halkaisija 0,03 µm) tarttuvat keuhkorakkuloihin eivätkä poistu keuhkoista.
Asbestin vaikutukset terveyteen tulevat esiin vasta 10-30 vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, joskus jopa myöhemmin.
Asbestikuitujen välitön ärsyttävyys ei poikkea hiekka- tai savipölyn ärsyttävyydestä. Äkillisiä oireita ei ole.

## Slide 25: Asbestin aiheuttamat sairaudet

## Slide 26: Asbesti, näytteenotto

## Slide 27: Asbesti, näytteenotto
Ilmanäyte
  Selluloosasuodatin
  Virtaus 10 l/min
  Tilavuus 50 – 100 l
  Analysointi vaihesiirtomikroskoopilla
    Standardi SFS 3868
Materiaalinäyte
  Analysointi valo- tai elektronimikroskoopilla
Pölynäyte
  Kerätään pinnoille kertynyttä pölyä muovipussiin
  Analysointi stereomikroskoopilla

## Slide 28: Asbesti, toimenpideraja
Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm3 (Asumisterveysasetus 2015).
Materiaalia käsitellään purkutyössä asbestimateriaalina, kun se sisältää yli 1 % asbestia.

## Slide 29: Asbestin poistaminen rakennuksesta

## Slide 30: Haitta-ainetutkimus
Kiinteistössä on tehtävä haitta-ainetutkimus korjaustöiden suunnitteluvaiheessa ennen töiden aloittamista, jos epäillään haitta-aineita rakenteissa
  Vastuu rakennuttajalla tai kiinteistön omistajalla
  Asbesti, PCB, PAH yms.
Tutkimuksessa tunnistetaan haitta-aineita sisältävät materiaalit
  Terveysvaikutuksia purkuvaiheessa, kiinteistön käytön aikana
  Ympäristölle haitallisia kemikaaleja » jätteen käsittely
  Epäily
Toteutetaan hankesuunnitteluvaiheessa
  Purkutyöt (henkilösuojaus, osastointi, jätteenkäsittely)
  Korjausratkaisut
  Purkutöiden ja jätteenkäsittely kustannukset
Ohjeita haitta-ainetutkimuksen tekijälle RT 20-11160
Ohjeita tutkimuksen tilaajalle ja kiinteistön omistajalle RT 20-11159

## Slide 31: Asbestipurkusuunnitelma
Ennen kuin asbestipurkutyö voidaan aloittaa on tehtävä työsuunnitelma (Valtioneuvoston päätös 1380/1994 19 §).
Asbestipurkutyösuunnitelma tulee toimittaa 7 päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle.
  Purkutyötä tekevien työntekijöiden altistumisen estäminen
  Muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden altistumisen estäminen
  Asbestipölyn työympäristöön leviämisen estäminen
  Työkohteen puhdistaminen asbestijätteistä ja asbestipölystä
  Asbestijätteiden käsittely työpaikalla
Asbestipurkutyömenetelmän valinta (Työsuojeluhallituksen päätös 231/1990)
  Yleensä käytetään osastointimenetelmää, jolloin alipaineistuksen teho on oltava 10-kertainen osastoidun tilan tilavuuteen nähden

## Slide 32: Asbestipurkutyön turvallisuus
Pääkohdat:
Toiminta osastossa purkutyön aikana
  Pölyävyyden välttäminen, jätteiden pakkaaminen, toiminta sulussa ja sulun kunnossapito
Ympäristön turvallisuus asbestipurkutyön aikana
  Alipaineistuksen toiminta, osastoinnin kunto ja toimivuus, asbestikuitumäärän mittaus tarvittaessa.
Purkutyön loppuun saattaminen ja lopputulos
  Käsittelyn huolellisuus, suojausten purku, jätteiden siirto, asbestikuitumäärämittaus tarvittaessa.
Keskeinen asia asbestipurkutyössä on se, että missään työvaiheessa ei pääse syntymään terveyshaittaa työn suorittajille, muille osapuolille tai ympäristölle.

## Slide 33: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015

## Slide 34: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015
Asbestikartoitus
  Purettava asbesti on paikallistettava ja tunnistettava
  Selvitettävä asbestin pölyävyys
  Selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä
  Kirjallinen dokumentointi
  Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin
Kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoitus
  Turvallisuussuunnitelmassa on esitettävä työn ja työnympäristön turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet
  Kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle
  Seitsemän päivää ennen työn aloittamista
Asbestipurkutyön johto ja valvonta
  Nimetty työnjohtaja, joka seuraa ja valvoo turvallisuussuunnitelman toteutumista

## Slide 35: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015
Altistumisalueen rajaaminen ja siellä toimiminen
  Rajattu ja merkitty varoitusmerkein
  Asbestityön edellyttämät suojavaatteet
  Alueelta poistumisen yhteydessä puhdistauduttava asbestipölystä
  Purkujätteen käsittely
  Osastointimenetelmää koskevat lisävaatimukset
    Työtila oltava 5 Pa alipaineinen ympäröiviin tiloihin verrattua
    Krokidoliittia purettaessa vähintään 10 Pa alipaine ympäröiviin tiloihin
    Paine-eroa on seurattava rekisteröivällä laitteella, joka hälyyttää paine-eron merkittävästä muuttumisesta

## Slide 36: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015
Työvälineiden käyttö ja toimintakunnon varmistaminen
  Työnantaja varmistaa asbestipurkutyöhön soveltuvat suojavaatteet
  Hengityksensuojainten tiiveys on varmistettava ennen käyttöä
  Varmistettava, että ilmankäsittelylaitteiden erotusaste on riittävä
    Puhtaisiin tiloihin ei saa päästä asbestipölyä (0,01 kuitua/cm3)
Altistumisalueen puhtauden varmistaminen ja jatkokäytön varmistaminen
  Asbestipurkutyön jälkeen varmistuttava, että altistumisalue on puhdistettu asbestista
  Puhdistamisen jälkeen on mitattava, ettei sisäilmassa ole asbestia yli 0,01 kuitua/cm3
  Purkutyön työnantaja ja rakennuttajan on tehtävä tilan käyttöönottamisesta asiakirja
    Todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuus

## Slide 37: Lähteet:
Asbesti rakennustyössä, opintomateriaali, Oksa ym., Työterveyslaitos: www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/turvapakki/vaaralliset_aineet/eristeaineet/asbestituotteet/Documents/asbesti_rakennustyossa.pdf
Asumisterveysohje (2003) Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3518.pdf (4.12.2013).
IARC (International Agency for Research on Cancer) (2002). Monographs on the
evaluation of carcinogenic risks to humans, Man-Made Vitrous Fibres. Vol 81, Lyon,
IARC Press.
Kovanen K, Heimonen I, Laamanen J, Riala R, Harju R, Tuovila H, Kämppi R, Säntti J, Tuomi T, Salo S-P, Voutilainen R ja Tossavainen A. (2006) Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt. Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus. VTT Tiedotteita 2360. www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2006/T2360.pdf (4.12.2013)
RATU 82-0347, Asbestia sisältävien rakenteiden purku, 2009
Työsuojeluhallinnon www-sivut; www.tyosuojelu.fi/fi/asbestipurkusuunnitelma
RT 20-11159, Haitta-ainetutkimus, tilaajan ohje
RT 20-11160, Rakennustuotteet ja rakenteet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 2015
Toimiston sisäilmaston tutkiminen, Salonen ym., 2011, Työterveyslaitos, ISBN 978-952-261-048-5
Työterveyslaitos (2013a) Kuitunäytteen ottaminen teippimenetelmällä 30.4.2015www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Teollisten_mineraalikuitujen_laskeminen_pinnoilta_naytteenotto-ohje.pdf
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta, 798/2051