## Slide 1: Ilmanvaihto ja sisäilmasto
Opetusmateriaali sisäilma-asioita opiskelevien ammattilaisten käyttöön Osa 6/9

## Slide 2: Saatteeksi opetusmateriaalin käyttöön
Opetusmateriaali sisältää yleistä tietoa sisäilmaston epäpuhtauksista, ilmanvaihtojärjestelmän vaikutuksesta sisäilmaston laatuun, sisäilmastoselvityksen vaiheista, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnista sekä riskiviestinnästä ja koetun sisäympäristön arvioimisesta. Materiaali on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää sekä täydennys- että tutkintokoulutuksissa, jotka pätevöittävät kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa mukana olevia asiantuntijoita (rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kuntotutkijat, korjaussuunnittelijat ja korjaustyönjohtajat). Opetusmateriaalia voidaan hyödyntää kokonaisuutena tai yksittäisinä aihealueina. Jos materiaalista käytetään yksittäisiä sivuja tai taulukoita, on materiaalin alkuperäinen lähde aina ilmoitettava.
Epäpuhtauslähteitä käsittelevissä osissa käsitellään epäpuhtauksien eri lähteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tulkintaan liittyviä ohje-, viite- ja toimenpidearvoja. Käsiteltäviä epäpuhtauksia ovat mikrobit, kemialliset epäpuhtaudet, villakuidut ja asbesti. Sisäilmaston olosuhteita käsittelevässä osiossa käydään lävitse sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden, radonin ja melun mittausmenetelmiä ja mittaustulosten tulkintaohjeita sekä toimenpidearvoja. Lisäksi osiossa käsitellään suhteellisen kosteuden mittaamista rakenteista eri menetelmillä. Ilmanvaihtoon liittyvässä osiossa käsitellään eri ilmanvaihtojärjestelmien toimintaperiaatteita sekä niiden vaikutusta sisäilmaston laatuun. Osiossa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmien yleisimpiä epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä ja suosituksia sekä ohjeita ilmanvaihtojärjestelmien puhtauden hallintaan. Opetusmateriaalissa käsitellään sisäilmastoselvityksen eri vaiheita, altistumisen ja terveydellisen merkityksen arvioinnin haasteita ja menetelmiä sekä koetun sisäympäristön merkitystä sisäilmasto-ongelmaan ja sen selvittämiseen. Sisäilmastoselvityksen vaiheita käsittelevässä osiossa käsitellään lyhyesti myös riskiviestinnän haasteita ja merkitystä selvitysprosessissa.
Opetusmateriaali on tehty Savonia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opintoihin liittyvänä projektityönä, josta se on täydennetty kosteus- ja hometalkoiden käyttöön opetusmateriaaliksi. Opetusmateriaalin on tehnyt Veli-Matti Pietarinen ja projektityötä ovat ohjanneet Savonia ammattikorkeakoululta Helmi Kokotti, Markku Rusi ja Pasi Haataja.
Aineiston sisältöä saa muokata vain tekijän luvalla. Opetusmateriaalissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista toivotaan palautetta suoraan tekijälle osoitteeseen vmpietarinen@hotmail.com tai kosteus- ja hometalkoiden osoitteeseen hometalkoot.ym@ymparisto.fi. Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityksen yhteydessä.
  Lisätietoa / palautteet:
  Veli-Matti Pietarinen
  vmpietarinen@hotmail.com

## Slide 3: Sisällysluettelo:
Sisäilmaston ohje- ja toimenpidearvot
  Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti
  Yleistä lainsäädännöstä
  Rakentamismääräyskokoelma D2
  Asumisterveysasetus
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet, Valvira
  Sisäilmastoluokitus 2008
  Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (TTL)
  Kosteus- ja homevauriot - ratkaisuja työpaikoille, (TTL)
  Toimiston sisäilman tutkiminen (TTL)
  Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot (KTL)
  Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
  Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (RIL)
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -opas
  Fysikaaliset olosuhteet
  Lämpöviihtyvyys
  Sisäilman lämpötila
  Lämpötilaindeksi
  Sisäilman kosteus
  Rakennekosteus
  Rakennuksen ilmatiiveys
  Vuotoilmareittien mittausmenetelmät
  Radon
  Radontorjunta
  Melu
  Mikrobit
  Käsitteitä
  Rakennuksen kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
  Rakenteiden mikrobivaurioriskin arviointi
  Ilmayhteys rakenteen mikrobivauriosta sisäilmaan
  Yleistä mikrobeista
  Mikrobien kasvuolosuhteet
  Mikrobilajit
  Mikrobien kasvu eri rakennusmateriaaleissa
  Mikrobien tuottamat toksiinit
  Mikrobinäytteiden ottaminen ja tulosten tulkinta
  Mikrobien analyysimenetelmät
  Altistumisen arviointi mikrobiepäpuhtauksille
  Kemialliset epäpuhtaudet
  Kemialliset epäpuhtaudet, yleistä
  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  FLEC-mittaus
  BULK-näyte
  Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi
  Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
  Ammoniakki
  Formaldehydi
  Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
  Nikotiini

## Slide 4: Sisällysluettelo:
  Mineraalivillakuidut ja asbesti
  Mineraalivillakuidut
  Mineraalivillakuidut ilmavaihtojärjestelmässä
  Mineraalivillakuidut työtiloissa
  Ohje- ja toimenpidearvot
  Asbesti rakennuksessa
  Asbestin aiheuttamat sairaudet
  Asbesti, näytteenotto
  Asbestin poistaminen rakennuksesta
  Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
  Ilmanvaihto ja sisäilmasto
  Ilmanvaihtojärjestelmät
  Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset
  Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys
  Tuloilman suodatus
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen
  Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
  Palautus- ja siirtoilma
  Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
  Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
  Paine-erot rakennuksessa
  Ilmanjako
  Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
  Koettu sisäympäristö ja sisäilmastokysely
  Koettu sisäympäristö
  Sisäilmastokysely
  MM40-Örebro -kysely
  Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely
  Koulujen sisäilmastokysely
  Sisäilmastoselvitys
  Sisäilmastoselvityksen vaiheet
  Taustatiedot kohteesta
  Arviointikäynti
  Jatkotutkimukset
  Johtopäätökset
  Sisäilmastoselvitys ja viestintä
  Sisäilmaongelman ratkaiseminen asunto-osakeyhtiössä
  Altistumisen arviointi
  Käsitteet
  Lainsäädäntö
  Sisäilmasto-ongelmien vaikutus tilojen käyttäjien terveyteen
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  BS8800 - riskinarviointistandardi
  Kosteusvauriotyöryhmän muistio, STM 2009:18
  Altistumisolosuhteiden arviointi sisäilman epäpuhtauksille (TTL)
  Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  Altistumisen arvioinnista terveydellisen merkityksen arviointiin

## Slide 5: Ilmanvaihtojärjestelmät

## Slide 6: Ilmanvaihtojärjestelmä
Tehtävä
Poistaa ihmisistä ja ihmisen toiminnasta, rakennusmateriaaleista ja ulkoilmasta aiheutuneet sisäilman epäpuhtaudet
  Kaasut, hiukkaset, kosteus
  Lämpö
Tuoda raitista ja puhdasta ilmaa työ- ja oleskelutiloihin
Tarve
Määräysten mukaan:
  Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 → määräykset ja suositukset
  Asumisterveysasetus 2015
  Uudisrakentamisen suunnittelun ohjearvoja: Sisäilmastoluokitus 2008

## Slide 7: Ilmavirtojen nimitykset

## Slide 8: Painovoimainen ilmanvaihto
Perustuu lämpötilan ja tuulen aiheuttamiin paine-eroihin sisä- ja ulkoilman välillä
Ilmanvaihdon riittävyyden sekä virtausten hallinta on vaikeaa
Tehokkaimmillaan ilmanvaihto on pakkaskaudella
  Sisä- ja ulkoilman lämpötilaero on suurin
  Tuulinen sää edesauttaa virtauksen syntyä
Kesällä sisä- ja ulkolämpötilan ero pienin
  Ilma kiertää huonosti » ikkunatuuletus
  Poistohormien kautta korvausilmaa sisätiloihin?!
    Hygienia
Ilmanvaihdon toimimiseen vaikuttaa myös rakennuksen korkeus
  Alakerroksissa ilma liikkuu paremmin kuin ylemmissä kerroksissa » hormivaikutus
8

## Slide 9: Koneellinen poistoilmanvaihto
Yleinen ilmanvaihtotapa asuinrakennuksissa
Ilma poistetaan puhaltimen avulla esim. katolla oleva huippuimuri
Korvausilman saanti on järjestettävä
  Siirtoilmaventtiilit, seinä- ja ikkunarakenteissa
Ilmanvaihdon tehokkuus ei ole riippuvainen sääolosuhteista
Ongelmat
Riittävä tuloilman saaminen sisätiloihin
Rakennuksen alipaineisuus
  Vuotoilmaa rakenteiden tai epäpuhtauslähteiden kautta
Vetoisuus, sisäilman lämpötilan vaihtelut
  Korvausilma ei yleensä esilämmitettyä
Energiatehokkuus
  Ei lämmöntalteenottoa
Ei tuloilman suodatusta
  Hygienia
9

## Slide 10: Koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiilit
Venttilin koko | Virtausaukon koko | Ilmamäärät l/s ( 5 Pa ) | Ilmamäärät l/s ( 10 Pa ) | Ilmamäärät l/s ( 20 Pa )
20 | 12 x 200 mm | 1,9 | 2,8 | 4,0
30 | 12 x 300 mm | 2,7 | 4,0 | 5,9
40 | 12 x 400 mm | 3,8 | 5,4 | 8,0
50 | 12 x 500 mm | 5,1 | 7,4 | 10,6
60 | 12 x 600 mm | 5,7 | 8,3 | 11,8
10

## Slide 11: Tuloilmaikkuna RT 38609, Tuotekortti, 2014
Laskelmien mukaan venttiili maksaa yhdessä vuodessa itsensä takaisin
Parantaa merkittävästi ikkunan U-arvoa (RTE3901/05, VTT:n tiedote 2329)
Säästää huomattavasti energiakuluissa verrattuna perinteisiin ratkaisuihin
Luo vedottoman asuinympäristön ilman lämmetessä merkittävästi ikkunan välitilassa
Parantaa huoneilman laatua tehokkaan suodatuksen ja esilämmityksen ansiosta
Ilma lämpenee hukkalämmön takaisinotolla jopa 20 °C ja auringossa vieläkin enemmän, jopa 1 kW asti
Estää ilman takaisinvirtauksen tehokkaan takaiskuventtiilin ansiosta
Soveltuu käytettäväksi sekä uusiin että vanhoihin ikkunoihin
RT 38609, Air Termico-venttiilit, Dir Air Oy, Tuotekortti, 2014
11

## Slide 12: Tuloilmaikkuna RT 38609, Tuotekortti, 2014
Kuva: AIR-IN TI400/600 tuloilmaikkunaventtiili, www.dir-air.fi/assets/files/kuvat/Air-In_TI_400_600_rakennekuva.pdf
12

## Slide 13: Koneellinen poistoilmanvaihto Kerrostalo
Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Seppänen O. ja Seppänen M., 1996

## Slide 14: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Sekä tulo- että poistoilmanvaihtoa hallitaan koneellisesti
  Riittävät tulo- ja poistoilmamäärät eri tiloihin (Rakmk. D2)
    Paine-erojen hallinta!!
  Lämmitysenergiaa poistoilmasta tuloilmaan lämmöntalteenottojärjestelmällä
  Tuloilman suodatus » vähentää tuloilman pölyisyyttä
  Sisäilman lämpötilan, vetoisuuden ja kosteuden hallinta
  Voi aiheuttaa meluhaittaa
Ilmanvaihtojärjestelmät vaativat säännöllistä ja ammattitaitoista huoltoa

## Slide 15: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

## Slide 16: Ilmanvaihtokanavisto
Kuvat: www.halton.fi
Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Seppänen O. ja Seppänen M., 1996

## Slide 17: Ilmanvaihtoon liittyvät ohjeet ja määräykset

## Slide 18: Rakentamismääräyskokoelma D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto
Soveltamisala: uudet, ympäri vuoden käytössä olevat rakennukset
Ohjearvoja sisäilmaston laadulle:
  Sisäilman epäpuhtauksien enimmäisarvoja rakennuksen sisäilmaston suunnitteluun ja toteutukseen
  Sisäilman lämpötila ja kosteus
  Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan liittyvät ohjeet, suositukset ja määräykset
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, ympäristöministeriö

## Slide 19: Rakentamismääräyskokoelma D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto
Määräyksiä sisäilmaston laadulle:
  Sisäilman kosteus ei saa olla jatkuvasti haitallisen korkea eikä kosteus saa tiivistyä rakenteisiin eikä niiden pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään siten, että se aiheuttaa kosteusvaurioita, mikrobien tai pieneliöiden kasvua tai muuta terveydellistä haittaa.
  Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeen viihtyisä huonelämpötila voidaan ylläpitää käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti
  Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja
  Lisäksi on määräyksiä tilojen ilmanvaihdon toiminnalle, puhtaudelle, käytölle ja riittävyydelle

## Slide 20: Rakentamismääräyskokoelma D2
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava rakennuksen suunnitellun käyttötarkoituksen ja käytön perusteella siten, että se luo omalta osaltaan edellytykset tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se oikein käytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä kestää toimintakuntoisena suunnitellun käyttöiän
Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa on voitava ohjata ja valvoa
ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla huollettavissa ja puhdistettavissa

## Slide 21: Sisäilmastoluokitus 2008 RT-07 10946
Soveltamisala:
Suunnittelun ohjearvoja uudisrakentamiseen ja soveltuvin osin korjausrakentamiseen
  Työpaikat ja asuinrakennukset
  Ei voida käyttää rakennuksen terveellisyyden arvioinnissa
Määritellään tavoite- ja suunnittelutasot sisäympäristölle
  Huomioidaan rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa

## Slide 22: Sisäilmastoluokitus 2008 RT-0710946
Sisäilmastoluokat
  S3: täyttää rakentamismääräyksien vähimmäisvaatimukset
  S2: Tiloissa on hyvä sisäilmasto, ei häiritseviä hajuja. Ei ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä
  S1: Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja sekä valaisusta, ei lämpenemistä.

## Slide 23
Ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön mukaisesti riittävä ja sen laadun tulee olla riittävän puhdasta
  Sisäilman on vaihduttava koko oleskeluvyöhykkeellä
  Riittämätön ilmanvaihto ei saa aiheuttaa mikrobikasvun riskiä rakenteissa
Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei rakennus- ja sisustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 2015

## Slide 24: Ilmamäärät ja ilmanvaihdon riittävyys

## Slide 25: Tulo- ja poistoilmamäärät Rakentamismääräyskokoelma D2
Rakentamismääräyskokoelma D2
  Rakentamisajankohdan mukaiset vaatimukset
    1978
    1987
    2003
    2010
    2012
  Minimivaatimukset tulo- ja poistoilmamäärille
    Määritetty tilan käyttötarkoituksen perusteella
Ilmamäärät määräytyvät ensisijaisesti henkilöperusteen mukaan
  Ilmamäärien riittävyys » LT, CO2, muut epäpuhtaudet
Jos henkilökuormitukselle ei ole riittäviä perusteita, käytetään pinta-alaan perustuvaa mitoitusta

## Slide 26
Huonetiloissa tulee olla ilmanvaihto, jolla käyttöaikana taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu
Ohjeet tilakohtaisille ilmavirroille tilan käyttötarkoituksen perusteella
Oleskelutiloihin riittävä ulkoilmavirta
Vähintään 6 l/s hlö, ilmanvaihtokerroin 0,5 1/h (asunnot)
  Yleensä ulkoilmavirtojen tulisi olla 6 – 12 l/s/hlö (sisäilmastoluokitus 2008)
Vähintään 0,35 l/s m2 (n = 0,5 1/h)
Ilmavirtoja on voitava ohjata kuormitustilanteita vastaavasti
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2
Tulo- ja poistoilmamäärät Rakentamismääräyskokoelma D2

## Slide 27: Tulo- ja poistoilmamäärät Rakentamismääräyskokoelma D2
Tila / käyttötarkoitus | Ulkoilmavirta l/s/hlö | Ulkoilmavirta l/s/m2
Toimistot |  | 
Toimistohuone |  | 1,5
Neuvotteluhuone | 8 | 4
Oppilaitokset |  | 
Opetustila | 6 | 3
Luentosali | 8 | 6
Ravintolat ja hotellit |  | 
Ravintola | 10 | 10
Hotellihuone | 10 | 1
Hoitolaitokset |  | 
Potilashuone | 10 | 1,5
Toimenpidehuone |  | 2
Päiväkoti |  | 
Leikki-, lepo- ja ryhmähuone | 6 | 2,5
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, 2012

## Slide 28: Sisäilmastoluokitus 2008 RT 07-10946
Ulkoilmavirtojen mitoitusarvoja sisäilmastoluokittain tiloissa, jotka täyttävät erittäin vähäpäästöisen rakennuksen kriteerit
  Mitoitusperuste:
    S1-luokka: 0,5 l/s, lattia-m2 + 10 l/s, henkilö
    S2-luokka: 0,5 l/s, lattia-m2 + 7 l/s, henkilö
    S3-luokka: RakMk D2
    Huonelämpötilan hallinta tai varautuminen muuntojoustoon saattaa edellyttää suurempia ilmavirtoja
    Normaalin käyttöajan ulkopuolella on rakennuksessa oltava perusilmanvaihto 0,1…0,2 l/s,m2, jonka avulla poistetaan rakennuksesta peräisin olevia epäpuhtauksia

## Slide 29: Sisäilmastoluokitus 2008 RT 07-10946
Käyttötilanne | Yksikkö | S1 | S2 | S3
Normaali käyttö | l/s, hlö | 12 | 8 | 6
Tehostustilanne, asuntokohtainen suurennusmahdollisuus* | % | 30 | 30 | -
Käyttöajan ulkopuolinen perusilmanvaihto** | l/s, m2 | 0,2 | 0,2 | 0,15
Taulukko. Ulkoilmavirtojen mitoitusarvot asuintiloissa (olo- ja makuuhuoneet)
*Ilmavirtoja on voitava suurentaa tilapäisesti syntyvien epäpuhtauksien poistamiseksi. Asunnon ilmanvaihtoa on suositeltavaa tehostaa kokonaisuudessaan, ei pelkästään liesikuvun ilmavirtaa kasvattamalla, vaan on suositeltavaa suunnata tehostus pesuhuoneisiin ja WC-tiloihin.
** Normaalin käyttöajan ulkopuolella on rakennuksessa oltava perusilmanvaihto, jonka avulla poistetaan rakennuksesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Tätä käyttöajan ulkopuolista perusilmanvaihtoa saa asunnoissa käyttää vain pitkäkestoisten (yli 1 vrk) poissaolojen aikana, edellyttäen, että esim. märkätilat eivät jää kosteiksi.

## Slide 30
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus
Ilmanvaihdon ulkoilman vähimmäismäärä 0,35 l/s/m2
Päiväkodit, koulut ja vastaavat tilat
    Ulkoilmavirran vähimmäisarvo 6 l/s/hlö
    Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s henkilöä kohden, jos ei aiheuta haittaa sisäilman laadulle ja rakennuksen kunnolle
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 2015

## Slide 31: Ilmanvaihdon riittävyys
Kuvaaja: Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan seurantamittaus, 3 vuorokautta.
Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 32: Ilmanvaihdon riittävyys
Kuvaaja: Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan seuranta päiväkodin leikki- askarteluhuoneessa, 3 vuorokautta. Lämpötila ja hiilidioksidipitoisuus nousevat tilan käyttöasteen mukaisesti.
Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 33: Tuloilman suodatus

## Slide 34: Tuloilman suodatus
Tuloilman suodatin on ilman laadun ja ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden kannalta keskeisin komponentti
Tuloilmasuodatin puhdistaa ilmaa hiukkasista ja ehkäisee näin ilmanvaihtokonetta ja -kanavistoa likaantumasta
Vähentää sisäilman hiukkaspitoisuuksia
Likainen suodatin on sisäilman epäpuhtauslähde
    Suodattimien vaihtoväli yleensä 2 krt/a.
Kuvat: www.halton.fi

## Slide 35: Suodatinpölyn koostumus
Kasvinosat
  Siitepöly (jopa 9 % pölystä)
  Kasvinosat (siemenet, lehdet, neulaset)
Mikrobit
  Homeet ja bakteerit
Kuidut
  Ilmanvaihtojärjestelmän lämmön- ja ääneneristeet
Öljyjäämiä
  Raaka-aineet, valmistusprosessit

## Slide 36: Tuloilman suodattaminen RakMk D2
Tuloilman suodatustaso määräytyy sisäilman laadulle asetettujen vaatimusten ja ulkoilman laadun perusteella
Oleskelutilojen tuloilma on yleensä suodatettava
Tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimien erotusaste on vähintään 80 % 1,0 μm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana
  Ilmansuodattimen suodatusluokka on F7
Taajama- ja teollisuusalueiden ulkopuolella sijaitsevien rakennusten tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimena on vähintään karkeasuodatin
  Ilmansuodattimen suodatusluokka on G4

## Slide 37: Tuloilman suodatus Sisäilmastoluokitus 2008
*Vilkkaiden liikenneväylien ja muiden hiukkaslähteiden läheisyydessä (<150 m) tulee käyttää yhtä luokkaa tehokkaampaa tuloilman suodatusta.
Käytettävien suodattimien tulee täyttää Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokan M1 vaatimukset.
Suure | S1 | S2 | S3
Suodatinluokka | F8* | F7* | F6
Ilmanvaihdon puhtausluokka | P1 | P1 | P2

## Slide 38: Pienhiukkaset
Hiukkaset | Karkeat hiukkaset (2,5 – 10 µm) | Pienhiukkaset (< 2,5 µm) | Ultrapienet hiukkaset (< 0,1 µm)
Lähteet | Sieni-itiöt, lentotuhka, jauhopöly, hionta | Palamistuotteet, pakokaasut, tupakansavu | Tupakansavu, palamistuotteet
Oireet | Astma kohtaukset | Hengitystieoireet, muutokset keuhkokudoksissa, kulkeutuvat keuhkojen alveoliin | Hengitystieoireet, muutokset keuhkokudoksissa, kulkeutuvat keuhkojen alveoliin
Laskeutuminen pinnoille | min - h | Vuorokausia | Pysyvät ilmassa pitkiä aikoja

## Slide 39: Karkea-, keski- ja hienosuodattimen luokitus*
Suodatin-ryhmä | Suodatin-luokka | Keskimääräinen punnituserotusaste (Am) testipölylle (%) | Keskimääräinen erotusaste (Em) 0,4 µm hiukkasille (%) | Vähimmäiserotusaste 0,4 µm hiukkasille (%)**
Karkea | G1 | 50 ≤ Am < 65 | - | 
 | G2 | 65 ≤ Am < 80 | - | 
 | G3 | 80 ≤ Am < 90 | - | 
 | G4 | 90 ≤ Am | - | 
Keski | M5 | - | 40 ≤ Em < 60 | 
 | M6 | - | 60 ≤ Em < 80 | 
Hieno | F7 | - | 80 ≤ Em < 90 | 35
 | F8 | - | 90 ≤ Em < 95 | 55
 | F9 | - | 95 ≤ Em | 79
*Ulkoilman pölyn ominaisuudet vaihtelevat suuresti verrattuna testeissä käytettyyn synteettiseen kuormituspölyyn. Tästä johtuen testaustulokset eivät anna pohjaa käytön aikaisen toimivuuden tai käyttöajan arvioimiseen. Suodatinmateriaalin sähköisen varauksen vähentyminen tai hiukkasten tai kuitujen irtoaminen voi myös huonontaa erotusastetta.
**Vähimmäiserotusaste on testausten kaikkien vaiheiden aikana mitattu alhaisin erotusaste

## Slide 40: Tuloilman suodatusluokat Sisäilmastoluokitus 2008
Suodatin | Suodatinluokka | erotusaste
Siitepölysuodatin | F5 / F6 | Hienosuodatin 20 % yli 1 µm
Kaupunkipölysuodatin | F7 | Hienosuodatin; 80 % yli 1µm 50 % yli 0,4 µm
Pienhiukkassuodatin | F8 / F9 | Hienosuodatin 90 % yli 1 µm 70 % yli 0,4 µm
Sisäilmastoluokitus 2008, sisäympäristön tavoitetarvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RT 07-10946

## Slide 41: Ilman epäpuhtaudet, hiukkaskoot sekä suodatusluokat
www.halton.fi/ip/HCA2013F/halton_ilmansuodatuksen_tuotekirja_032013.pdf

## Slide 42: Tuloilman suodatus
Laskennallinen pölykertymä kanavaan eri suodatusluokilla
Pasanen P. (1994) Toimistorakennusten ilmanvaihtokanavien epäpuhtaudet.
Lisensiaattityö. Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitos.

## Slide 43: Tuloilman suodatuksen vaikutus sisäilman hiukkaspitoisuuteen

## Slide 44: Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja puhdistaminen

## Slide 45: Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus RakMk D2
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on ennen rakennuksen käyttöönottoa puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei se aiheuta vesi-, kosteus- tai muita vahinkoja
Veden käyttö tai tiivistyminen järjestelmään ei saa aiheuttaa terveyttä vaarantavaa mikrobien kasvua
Ilman kostutus ja kostutuslaitteiden vedenkäsittely on suunniteltava ja toteutettava siten, että kostutus ei huononna huoneilman laatua

## Slide 46: Ilmanvaihtotuotteet
Ilmanvaihtotuotteille on yksi puhtausluokka. Ilmanvaihtojärjestelmän osa on siis joko puhtausluokiteltu tai ei ole. (Vrt. Asennuksella on kaksi luokkaa)
Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuotteista tai työmaalla vastaavaan tasoon puhdistetuista muista tuotteista.
Tiivistemateriaalit päästöluokasta M1 tai M2
Laitoksessa ei käytetä palautusilmaa lukuun ottamatta vain yhtä asuntoa palvelevia ilmanvaihtokoneita.
Ilmanvaihtokoneiden tuloilmapuolelle asennetaan puhtausluokiteltu suodatin
  Hienosuodatin F8
  Esisuodatin G3

## Slide 47: Ilmanvaihtotuotteet Luovutusvaiheessa
Puhtausluokituksen (P1-luokka) vaatimukset kanaville ja kanavan-osille tehtaalla (Sisäilmastoluokitus 2008)
  Kanavien öljyisyys I < 0,05 g/m2
  Kanavaosien, päätelaitteiden, säätö- ja palopeltien öljyisyys:
    Leikkaamalla, tavuttamalla tai liittämällä valmistetut osat 0,05 g/m2
    Syvävedetyt osat, öljyä vaativat prosessit 0,3 g/m2
  Ilmavirtaan irtoavat mineraalikuidut (MMVF) II) <0,1 kpl/m3
  Pintapölyn määrä < 0,5 g/m2
Yllämainittujen öljyisyyskriteerien vaihtoehtona voidaan käyttää myös hajukriteeriä. Nämä mittaukset tulevat kyseeseen lähinnä silloin, kun tuote on tehty muusta materiaalista kuin pellistä tai sen valmistuksessa on käytetty muita kitkanalennusaineita kuin mineraaliöljyjä. Hajun mittausmenetelmät ja yksityiskohtaiset kriteerit on esitetty Ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohjeessa

## Slide 48: Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus Luovutusvaiheessa
Puhtausluokka P1
Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla enintään 0,7 g/m2 suodatinmenetelmällä mitattuna
Ilmanvaihtokoneen tuloilmapuolelle kaksiportainen suodatus
    Vähintään G3 esisuodatin ja F8 hienosuodatin
Puhtausluokka P2
Pölykertymä enintään 2,5 g/m2
Tuloilmapuolella vähintään F7 suodatusluokkaa vastaava suodatin

## Slide 49: Kanaviston puhtaus Luovutusvaiheessa
Tarkastus ensisijaisesti silmämääräisesti
Visuaalinen puhtausasteikko
Puhtauden arviointilomake
Epäselvissä tapauksissa kanavapölyn määrä mitataan suodatinkeräysmenetelmällä
Visuaalisesti ei voida määrittää puhtautta

## Slide 50: Kanavien puhdistaminen
Ilmanvaihtolaitokselle on laadittava sen lopullista kokoonpanoa vastaavat käyttö- ja huolto-ohjeet
  Ilmanvaihtolaitoksen suunnitellut käyntiajat
  Suodattimien vaihtovälit
  Kanavien puhdistus
Tulo- ja poistoilmakanavisto on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein
  Sisäilmastoluokitus 2008
Kanavien likaisuus voidaan todeta määrittämällä kanavan sisäpinnan pölykertymä
  Visuaalinen puhtauden tarkastaminen
  suodatinmenetelmä
Tarkastus suoritetaan vähintään viidestä eri pisteestä
Pölykertymän ollessa suurempi kuin 2 g/m2 (P1-luokan järjestelmä) tai 5 g/m2 (muut kuin P1-luokan järjestelmät) kanavisto on puhdistettava

## Slide 51
Tarkastettava tekijä | Puhtausluokka P1/P1v | Puhtausluokka P2/P2 | Tarkastusmenetelmä
Tuloilmakanaviston ja tuloilmakoneen keskimääräinen Pölykertymä | alle 2,0 g/m² | alle 5,0 g/m² | Visuaalinen puhtausasteikko ja rajatapauksessa suodatinkeräys.
Yksittäisen tarkastuspisteen Pölykertymä | alle 4 g/m² | alle 10 g/m² | Visuaalinen puhtausasteikko ja rajatapauksessa suodatinkeräys.
Karkea lika (metallijäysteet, rakennusmateriaalit yms.) | Saa esiintyä pieniä määriä siellä täällä paikallisesti. | Saa esiintyä pieniä yksittäisiä kasoja, mutta ei yhtenäistä vanaa. | Visuaalinen asteikko (karkea lika).
Ilmanvaihtokoneesta peräisin olevat voiteluainejäämät | Ilmanvaihtokoneesta peräisin olevat voiteluainejäämät on puhdistettava. |  | Visuaalinen puhtausasteikko (ilmanvaihto- koneesta peräisin olevat voiteluainejäämät).
Ilmanvaihtotuotteiden valmistuksessa tuotteisiin jääneet voiteluainejäämät | Jos järjestelmässä ei ole käytettyM1-luokiteltuja ilmanvaihtotuotteita, järjestelmä ei voi olla öljyjäämien osalta P1- tai P2-järjestelmä. Järjestelmän puhtausluokka on P1v tai P2v |  | Järjestelmän asennusdokumentit (P1, P2 vai luokittelematon järjestelmä) ja visuaalinen puhtausasteikko (ilmanvaihto- kanavien voiteluainejäämät).
Päätelaitteiden pinnoilla oleva pölykertymä | pölykertymä Pölyyn ei saa jäädä selkeää jälkeä sormella vedettäessä. | Pöly ei saa kasaantua sormella pyyhkäistäessä | Silmämääräinen arvio, jonka tukena sormipyyhkäisy.
Kuitulähteet | Järjestelmässä ei saa olla merkittäviä kuitulähteitä. |  | Kuitulähteet kartoitetaan visuaalisesti arvioimalla äänenvaimentimien kuntoa (MIV-konsepti: äänenvaimentimien kunnostus). Tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia.
Mikrobilähteet | Järjestelmässä ei saa olla merkittäviä mikrobilähteitä. |  | Mahdolliset mikrobilähteet kartoitetaan visuaalisesti arvioimalla järjestelmässä olevaa kosteutta tai kosteusjälkiä. Tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia.

## Slide 52: Puhtausasteikko käytössä olevat kanavat

## Slide 53: Pölynäytteenotto suodatinkeräysmenetelmällä Pyöreä kanava

## Slide 54: Kanavien puhdistaminen käytössä olevat kanavat
Kanavisto puhdistetaan kokonaan, mikäli kanavan keskimääräinen pölykertymä ylittää
– 2 g/m2 luokassa P1
– 5 g/m2 luokassa P2
Kanavisto puhdistetaan osittain, mikäli keskimääräinen pölykertymä ei ylitä yllä olevia
Raja-arvoja, mutta yksittäinen pölynäyte (tai korkeintaan 1/5-osa näytteistä) ylittää
– 4 g/m2 luokassa P1
– 10 g/m2 luokassa P2

## Slide 55: Ilmanvaihtojärjestelmä, muut epäpuhtaudet
Tuloilmakoneen ulkoilmakammio
Muovimattopinnoite koneiston lattiassa
  Pinnoitteen alapinnassa kosteutta
  VOC-yhdisteiden lähde
Rakenneaineiset kanavat
Hygienia ja puhdistettavuus
Alkalinen betonipöly
Voiteluainejäämät
Voiteluainejäämiä ei saa olla P1- ja P2- luokan ilmanvaihtojärjestelmissä
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. (2007). Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. LVI-kortti 39-10409.

## Slide 56: Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet

## Slide 57: Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
Ulkoilmakammio
Ulkoilmasäleikön kautta tulee lunta tuloilmakoneistoon
Lumiloukku estää
Suodattimet
Ulkoilmasäleikön kautta lunta tuloilmakoneiston suodatinkammioon
Tuloilmakoneen ulkoilmakammiossa on likaa ja kosteutta
Tuloilmakoneen suodatin on tukkeutunut lumesta.
Tuloilmakoneen ulkoilmakammiossa on kosteus- ja mikrobivaurioita
Notes: 57

## Slide 58
Ulkoilmasäleikön lumiloukku
Ulkoilmakammion viemäröinti ja lumipyryn jälkeen on kerääntynyt lunta kammioon
Ulkoilmasäleikön lumiloukku
Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet

## Slide 59
Tulo- ja poistoilman runkokanavat ulkoapäin kuvattuna.
Tuloilman runkokanavan sisäpinnassa näkyviä kosteus- ja mikrobivaurioita.
Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
56
Notes: 59

## Slide 60
Tuloilman kostutus
  kosteuden tiivistyminen tuloilmakoneistoon ja kanaviston pinnalle
Kosteus on tiivistynyt tuloilmakoneen sisäpinnalle. Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilman kostutus.
Kosteus on tiivistynyt tuloilmakoneeseen ja vettä vuotanut ilmanvaihtokonehuoneen lattialle.
Ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden lähteet
57

## Slide 61: Palautus- ja siirtoilma

## Slide 62: Palautus- ja siirtoilma RakMk D2
Palautus- ja siirtoilmana saadaan käyttää vain ilmanpuhtaudeltaan samanarvoisten tai puhtaampien tilojen ilmaa, joka ei saa sisältää haitallisia määriä epäpuhtauksia
Palautus- tai kierrätysilman käyttö ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien, erityisesti hajujen, haitallista leviämistä
Palautusilmaa ei käytetä
  asuinhuoneistot
  ammattimaiset keittiöt
  majoitus- ja ravitsemusliikkeiden ja sisäoppilaitosten
  majoitusosastot
  sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten ja vastaavien
  majoitusosastot
  ravintolat ja kahvilat
  muut erityisen puhtaana pidettävät tilat, jollei palautusilmaa puhdisteta vähintään siten, että ilmansuodattimien erotusaste on vähintään 80 % 1,0 μm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana. Luokka F7

## Slide 63: Palautusilman käyttö ilmanvaihdossa
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä käyttää palautusilmaa, kun ulkoilman lämpötila laskee alle –15 °C. Palautusilma johdetaan tuloilmakoneelle kuvassa näkyvän kanavan kautta. Kuvat: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos
60

## Slide 64: Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen

## Slide 65: Ulkoilma- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen RakMk D2
Ulkoilmalaitteet on sijoitettava siten, että rakennukseen tuleva ulkoilma on mahdollisimman puhdasta
  Ohjeet minimietäisyyksistä
Ulkoilmaa ei saa ottaa ilman laatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta
Jäteilma on johdettava ulos siten, ettei rakennukselle, sen
käyttäjille tai ympäristölle aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa
Neliportainen luokitus jäteilman laadulle, 1 ja 2 luokkaa voidaan käyttää tietyin edellytyksin palautus- tai siirtoilmana
Jäteilmalaitteen sijoitukselle on annettu minimietäisyysvaatimukset

## Slide 66: Ulkoilmalaitteen sijoittaminen
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanottokatoksen läheisyydessä ovat sekä öljylämmityksen savupiippu että jäteilmalaitteet
  Tuloilmasuodattimet likaantuvat nopeasti suodattimien säännöllisestä vaihdosta huolimatta
Jäteilmalaite, jonka poistoilma sisältää tupakan savua tai ammattikeittiön käryjä (poistoilmaluokka 4), tulisi sijoittaa vähintään 10 m etäisyyteen ulkoilmalaitteesta, riippuen jäteilmalaitteen ulospuhallusnopeudesta, jos jäteilmalaite ja ulkoilmalaite ovat samassa tasossa (Rakmk. D2, 2012)
Savupiippu tulisi olla 8 m päässä ulkoilmasäleiköstä (Rakmk. D2, 2012)
Ilmanottokatoksen läheisyydessä ovat sekä savupiippu että jäteilmalaitteet.
Kuva: Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, 2012

## Slide 67: Mineraalivillakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä

## Slide 68: Mineraalivillakuidut
Teollisesti valmistettuja lasi-, kivi- ja kuonavillakuidut
  Kuitujen halkaisija 3 µm – 8 µm
Sisäilman mineraalivillakuitulähteitä ovat:
  Akustiikkamateriaalit
  Ilmanvaihtojärjestelmän ääni- ja lämmöneristeet
  Rakenteiden lämmöneristeet
Mineraalivillakuitujen aiheuttamia oireita:
  Silmien, limakalvojen ja hengitysteiden ärsytysoireet
  Ihon ärsytysoireet
  Saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille
Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveyshaittoja
  Schneider et al. 2003, IARC 2002

## Slide 69: Mineraalivillakuitulähteet Ilmanvaihtojärjestelmä
Kuva: Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus, Holopainen ym., 2012
Tuloilmapuhaltimen äänenvaimennin
Virtaussäätimen äänenvaimennin
Päätelaitteen äänenvaimennin
Alakaton akustiikkalevy
Kattojen ja seinien akustiikkalevyt

## Slide 70: Mineraalivillakuidut Pintanäyte
Näytteenotto
  2 viikon aikana laskeutuneesta pölystä → pöytätaso, kaapinpäältä (kulkeutuminen ilmanvaihtojärjestelmästä työ- ja oleskelutiloihin)
  Suoraan pinnalta → tuloilmakanava
    Geeliteippinäyte
    Pyyhintänäyte
Analyysi
  Stereomikroskooppinen, elektronimikroskooppinen
www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Teollisten_mineraalikuitujen_laskeminen_pinnoilta_naytteenotto-ohje.pdf

## Slide 71: Mineraalivillakuidut Tuloilma
Teollisten mineraalikuitujen pitoisuutta tuloilmassa voidaan mitata asettamalla tuloilmalaitteen päälle polypropyleenikangas, jonka annetaan kerätä kuituja kahdesta neljään vuorokautta (ILMI-tutkimusprojekti, Kovanen ym., 2006).
Tuloksen (kpl/m³) ilmoittamista varten mitataan tuloilmavirta suodatinkankaan asentamisen jälkeen (ILMI-tutkimusprojekti, Kovanen ym., 2006).
Tuloilman kuitupitoisuudelle käytetään ILMI-tutkimusprojektin suosittelemaa ohjearvoa 1/m3
Kuva: Kovanen ym., 2006

## Slide 72: Mineraalivillakuidut Ohje- ja toimenpidearvot
Asumisterveysasetus 2015
Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm2.
Villakuidut säännöllisesti siivotuilla pinnoilla
Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen ym., 2006).
  Jos viitearvo ylittyy, tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi
Villakuidut harvoin siivotuilla pinnoilla
Eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos 3 kuitua/cm2
Yli 10 kuitua/cm2, puutteellinen siivous tai poikkeava lähde
Villakuidut ilmanvaihtojärjestelmässä
Tuloilmakanavan pinnalla keskimäärin 10-30 kuitua/cm2
  (ILMI-hanke, Kovanen ym., 2006).

## Slide 73: Äänenvaimentimet
Äänenvaimentimina käytetään tehdasvalmisteisia vaimentimia
Vaimennusmateriaali on mineraalivilla tai muuta palamatonta ainetta
Vaimennusmateriaalin kuitujen pääsy ilmavirtaan estetään pinnoitteella, esimerkiksi lasikuituhuovalla
Vaimennusmateriaalin pintakerroksen on kestettävä kevyttä mekaanista puhdistusta
Kuvat: www.halton.fi

## Slide 74: Äänenvaimentimien M1 - luokitus
Äänenvaimentimille on tulossa testausohje
Luokitusraja on
  Puhdistettavuuskokeessa 0,1 kuitua/m3
  Täristyskokeessa 10 kuitua/m3
Puhdistettavuuskokeessa kanavan osa (vaimennin) puhdistetaan suositellulla puhdistuslaitteella 10 kertaa (vähintään 5 min). Tämän jälkeen kerätään 24 h (24 h koe) näyte testisuodattimelle kyseisin komponentin nimellisilmavirralla
Täristyskokeessa kanavanosaa eli vaimenninta tärisytetään 25-35 Hz taajuudella tunnin ajan. Mittaus kuten edellisessä kohdassa

## Slide 75: Äänenvaimentimien kunnostaminen

## Slide 76: Äänenvaimentimien pinnoittaminen
Mineraalikuitujen irtoamista äänenvaimentimista voidaan estää sitomalla kuidut erityyppisillä sidosaineilla, jolloin kuitujen irtoaminen vaikeutuu
Pinnoittamalla äänenvaimentimet siten, etteivät kuidut pääse tunkeutumaan pinnoitekerroksen läpi
Pinnoitus voidaan tehdä myös asentamalla äänenvaimentimen sisäpinnalle esim. lasikuitukangas
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. (2007). Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus.
Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. LVI-kortti 39-10409.

## Slide 77: Tuloilmaelimen äänenvaimennusmateriaalin pinnoitus
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. (2007). Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus.
Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. LVI-kortti 39-10409.

## Slide 78: Äänenvaimennusmateriaalien vaihtaminen
Vaurioituneiden äänenvaimentimien vaihtaminen nykyisiä laatuvaatimuksia vastaaviin on useissa tapauksissa suositeltavin, mutta usein kustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto
Vaihtoa suositellaan erityisesti vaurioituneille äänenvaimentimille, joiden kunnostaminen ei esimerkiksi vaikean sijainnin takia onnistu
Uusien äänenvaimentimen tulee täyttää nykyiset laatuvaatimukset eikä pinnoittamattomia mineraalikuituja sisältäviä äänenvaimentimia tulisi käyttää
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. (2007). Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus.
Ilmanvaihdon parannus- ja torjausratkaisut. LVI-kortti 39-10409.

## Slide 79: Paine-erot rakennuksessa

## Slide 80: Ilmanvaihtojärjestelmä ja rakennuksen paine-erot
Paine-ero
Alipaine
  Vuotoilmaa rakenteista
  Rakenteiden jäähtyminen
  Vuotoilmaa viereisistä tiloista
  Tekniset tilat, teollisuuslaitos, lämmönjakokeskus, putkikanaalit
Suuri ylipaine
  Sisäilman kosteus voi tiivistyä rakenteisiin
    Kosteus- ja mikrobivauriot
Tavoiteltava rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden on järjestelmästä riippuen 0...-10 Pa alipainetta

## Slide 81: Paine-eromittaukset
Paine-eromittaus tulisi tehdä seurantamittauksena
Mittausaika  7 vrk.
Mittausstandardi SFS 5512
Seurantamittauksen hyödyt:
Paine-erot tilojen käyttöaikana ja sen ulkopuolella
  Ilmanvaihdon käyttöaika ja käyttöaste
Sääolosuhteiden (tuuli) vaikutuksen arviointi paine-eroihin mittausjakson aikana
Kuvaa rakennuksen ilmanvirtojen liikkeitä, ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan
Mittausesimerkkejä:
Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-eromittaus
Kantavan alapohjan ryömintätilan ja sisäilman välinen paine-eromittaus
Yläpohjaontelon / ullakkotilan ja sisäilman välinen paine-eromittaus
Tekniikkakanaali / -kuilun ja sisäilman välinen paine-eromittaus
Eri kerrosten välinen paine-eromittaus
Puhtaan ja likaisen tilan välinen paine-eromittaus (esim. kellarikerroksen ja työtilan välinen paine-ero)

## Slide 82: Savupiippuilmiö
Ulko- ja sisäilman lämpötilaeron aiheuttama paine-ero
  Suurin vaikutus lämmityskaudella, suurin lämpötilaero
Rakennuksen alaosat ovat alipaineisia ja yläosat ylipaineisia ulkoilmaan nähden.
  Neutraaliakselilla sisä- ja ulkopuolen välinen paine-ero on 0 Pa.
Kun sisä- ja ulkoilman lämpötila ero on 20 °C
  rakennuksen sisäpuolinen ylipaine nousee neutraaliakselista ylöspäin noin 0,9 Pa jokaisella metrillä
Neutraaliakselin sijaintia on käytännössä vaikea tarkkaan määrittää rakennusvaipan epätiiveyskohtien sijainnin ja virtausvastuksen vuoksi.
Ympäristöministeriö. 1997 (a). Ympäristöopas 28. Kosteus- ja homevaurioituneen
rakennuksen kuntotutkimus. Tampere.

## Slide 83: Rakennuksen paine-eroon vaikuttavat tekijät
Ilmanvaihtojärjestelmä
Tuuliolosuhteet
Savupiippuilmiö
  Määräytyy sääolosuhteiden ja lämpötilaerojen perusteella (vuodenaika)
Esimerkin talon h = 10 m
Tulkoilma = 0oC
Tsisäilma = 20oC
78

## Slide 84: Paine-erot rakennuksessa RakMk D2, 2012
Rakennuksen, sen huonetilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän paineet on suunniteltava siten, että ilma virtaa puhtaammista tiloista sellaisiin tiloihin, joissa syntyy runsaammin epäpuhtauksia
  Paine-erot eivät saa aiheuttaa rakenteisiin pitkäaikaista kosteusrasitusta.
Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi
  Kosteuden siirtyminen sisäilmasta rakenteisiin
  Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa.
Rakennuksen paineet ja rakenteiden tiiviys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne osaltaan vähentävät radonin ja muiden epäpuhtauksien siirtymistä rakennuksessa

## Slide 85
Paine-erot rakennuksessa Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, Valvira
Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa
  Hetkellinen ylipaineisuus on mahdollista tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta johtuen, eikä vaadi korjaustoimenpiteitä
Jos alipaineisuus on yli 15 Pa, alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtojärjestelmä tasapainottaa
  Tällä vähennetään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia
  Rakennuksen geometria tai tuuliolosuhteet voivat myös aiheuttaa alipaineisuutta, jota voi olla vaikea korjata

## Slide 86: Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöaika
  Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöaste, kun tilat eivät ole käytössä
    Energiasäästön takia ilmanvaihtojärjestelmät usein puoliteholla tai poiskäytöstä, kun tilat eivät ole käytössä
      Viikonloppu, yö- ja ilta-aika
  Vaikuttaako rakennuksen paine-eroihin?
    Likaisten tilojen poistot tulee olla aina päällä
  Ilmanvaihdon käyttöaika selvästi tilojen käyttöaikaa pidempi
    Huomioitava rakennuksen ilmanvaihtokerroin
      Ulkoilmavirta tulee olla vähintään 0,35 (dm3/s)/m2, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m (RakMkD2)

## Slide 87: Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöaika
Rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei rakennus- ja sisustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäilmaan aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa
  Asumisterveysasetus, 2015
Rakennuksen ilmanvaihdon sammuttamista ei pidä suunnitella tai toteuttaa ennen kuin on selvitetty, ettei rakenteissa ole mikrobivaurioita, joista voi kulkeutua ilmanvaihdon sammuttamisen johdosta epäpuhtauksia sisäilmaan
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, Valvira

## Slide 88: Paine-eroseuranta
Chart: paine-eron seurantamittaus 9.5. - 16.5.2014
Kuvaaja: Paine-eron seurantamittaus ulkoilman ja sisäilman sekä sisäilman ja talotekniikkakanaalin välillä. Kuvaajassa näkyy ilmanvaihtokoneen käyttöasteen muutos vuorokauden eri aikoina. Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 89: Ilmavuodot Kantava alapohjan ryömintätila
Mikrobiologiset olosuhteet edulliset, ilman mikrobipitoisuudet voi olla tuhansia pmy/m3
  Vuodot voivat olla merkittäviä
  Laboratoriomittausten perusteella jopa 4 µm hiukkaset siirtyvät rakovirtauksissa sisälle
Kenttämittauksissa havaittu ryömintätilan mikrobilajistoa saman tyyppistä mikrobistoa
Tiivis ja huolellinen rakentaminen vähentää ilmavuotoa, läpiviennit, painesuhteet, iv-tasapainotus

## Slide 90: Ilmavuodot Kantavan alapohjan ryömintätila
Ympäristöministeriö, kuntotutkimusopas, luonnosversio 23.1.2015

## Slide 91: Paine-eroseuranta
Kuvaaja: Paine-eron seurantamittaus alapohjan ryömintätilan ja sisäilman välillä, seuranta-aikana 4 vuorokautta. Veli-Matti Pietarinen, ©Työterveyslaitos

## Slide 92: Lämpökuvaus, ilmavuodot kantavan alapohjan ryömintätilasta

## Slide 93: Paine-erot tilojen välillä
Toimistotilan alakerrassa öljypumppaamo
Toimistotilat alipaineisia alakerran tiloihin nähden
  Raakaöljyn hajua toimistotiloihin välipohjan läpivienneistä

## Slide 94: Ilmanjako

## Slide 95: Ilmanjakaminen työ- ja oleskelutiloihin RakMk D2
Tuloilma on johdettava huonetiloihin siten, että ilma virtaa koko oleskeluvyöhykkeelle vedottomasti ja poistaa tehokkaasti huonetilassa syntyvät epäpuhtaudet käyttöaikana
Likaantunut ilma ei saa palautua haitallisessa määrin takaisin oleskeluvyöhykkeelle
Ilmanvaihto suunniteltava tehokkaaksi, ei oikosulkuvirtauksia
Koneellisessa poistoilmajärjestelmässä ja painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ulkoilmalaitteen ilmavirtaa on voitava säätää
Jokaiseen huoneeseen asennetaan yleensä poistoilman päätelaite (siirtoilmalaitekin käy)

## Slide 96: Ilmanjaon periaatteet
Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Seppänen O. ja Seppänen M., 1996

## Slide 97: Ilmanjaon periaatteet
Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Seppänen O. ja Seppänen M., 1996

## Slide 98: Ilmanvaihtojärjestelmä Päätelaitteiden sijoittaminen
Tuloilmaelimien sijoittaminen
Piennopeustuloilmaelimien eteen on asennettu huonekaluja tai tarvikkeita
  Tuloilma ei jakaudu suunnitellulla tavalla ilmastoitavaan huonetilaan
Työhuoneissa on pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto
Tuloilma saadaan käytävästä ovien yläpuolella olevien korvausilmaventtiilien kautta
Korvausilmaventtiili jakaa käytävältä tulevan korvausilman osaksi suoraan poistoilmaelimelle
Oleskeluvyöhykkeelle ei saada riittävästi tuloilmaa

## Slide 99: Ilmanvaihtojärjestelmä Päätelaitteiden sijoittaminen
Tuloilmaelimien sijoittaminen
Piennopeustuloilmaelimien eteen on asennettu huonekaluja tai tarvikkeita
  Tuloilma ei jakaudu suunnitellulla tavalla huonetilaan
Keittiön tuloilmaelimen edessä on kalusteita.
Tuloilmaelimen edessä on tilajakaja.

## Slide 100: Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit

## Slide 101: Jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit
Jäähdytyspalkit
Puhdistusväli 1 – 2 vuotta, sairaalat
Puhdistusväli 2 – 5 vuotta, toimistot
Puhtaus tarkistettava jäähdytyskauden alussa
Likaantuminen:
  Vuodeosastot, toimistot, kansliat
Puhallinkonvektorit
Puhdistettava säännöllisesti (2 - 4 kertaa/vuosi)
Suodatuksen puhtaus ja toiminta
Kondenssivesialtaan puhtaus/tyhjennys
Altaan viemäröinnin toiminta
  Mikrobikasvun riski!
Kuva: Fläkt Woods Oy
Kuva: www.puhallinkonvektorit.fi
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut, puhallinkonvektoreiden
hygienia (2007); Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut.
LVI-kortti 39-10409. Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastolla, Työterveyslaitos, 2010

## Slide 102: Jäähdytyspalkin puhdistaminen

## Slide 103: Lähteet:
  Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, Valvira, 2016; www.valvira.fi/documents/14444/261239/Asumisterveysasetuksen+soveltamisohje/ac8d5e16-97be-456c-9c9c-ce8560f2092e
Asikainen Vesa, Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut, puhallinkonvektoreiden hygienia, Tekesin CUBE Talotekniikkateknologiaohjelmaan kuulunut Ilmanvaihdon modernit parannus- ja korjausratkaisut (MIV) -tutkimusprojektissa
Asikainen, V., Pasanen, P. ja Holopainen, R. (2007), Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. LVI-kortti 39-10409.
FprEN 779:2011, Euroopan standardointikomitea, 2012
Halton Oy:n www-sivut; www.halton.fi
Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastolla, Työympäristötutkimusten raporttisarja 50. Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö – teema, Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos, Tampereen ammattikorkeakoulu, ISBN 978-952-261-018-8, 2010
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus, Opetushallitus, Holopainen ym., 2012
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut (LVI 39-10409)
Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt, Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus, VTT tiedotteita 2360, Kovanen ym., 2006
Ilmanvaihtolaitosten puhtauden varmistaminen, Jumpponen ym., Sisäilmaopas 8, Sisäilmayhdistys ry., 2005.
  Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus –opas, ympäristöministeriö, luonnos 25.1.2015
Kuitunäytteen ottaminen geeliteippimenetelmällä, työohje, 30.4.2015, Työterveyslaitos; www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Teollisten_mineraalikuitujen_laskeminen_pinnoilta_naytteenotto-ohje.pdf
Pasanen P. (1994) Toimistorakennusten ilmanvaihtokanavien epäpuhtaudet. Lisensiaattityö. Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitos.
Pienhiukkasten vaikutus terveyteen, Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset, TEKES, 2006, ISBN 952-457-250-8
Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka, Seppänen O. ja Seppänen M., 1996
RIL 250-2011, Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
Sisäilmastoluokitus 2008, sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RT 07-10946
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 2015
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö
www.halton.fi/ip/HCA2013F/halton_ilmansuodatuksen_tuotekirja_032013.pdf
www.rakennustieto.fi/material/attachments/newfolder_36/5ooE4hLx4/Ilmanvaihtotuotteiden_testausohje_liitteineen_versio_3.pdf
www.korvausilma.fi/index.php?page=karmiventtiilit
www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/poly-hiukkas-ja-kuituanalyysit/Documents/Teollisten_mineraalikuitujen_laskeminen_pinnoilta_naytteenotto-ohje.pdf