## Asiakirjat
Huom. Suunnitelmat ja asiakirjat tarkastetaan pistokoeluontoisesti
Suunnitelmat | Ohjeellinen arvio Laitetunnus
Suunnitelmien olemassaolo: | Puuttumisesta korjauskehotus
Ilmanvaihtopiirustusten ajantasaisuus: | Puutteista korjauskehotus
Suunnitelmien mukaiset päätelaitteet | Tasapainotukseen vaikuttavista puutteista korjauskehotus, pienistä poikkeamista huomautus
Korvausilma: | Puutteellisista korvausilmamitoituksista korjauskehotus
Siirtoilmareitit: | Puutteista korjauskehotus
Toimintakaavioiden olemassaolo: | Puuttumisesta huomautus
Muut asiakirjat | Ohjeellinen arvio Laitetunnus
Kanavapuhdistusten pöytäkirja: | Puuttumisesta korjauskehotus
Kanavapuhdistusten ajankohta: | Puhdistuksista yli 5 v, huomautus Puhdistuksista yli 10 v, korjauskehotus
Ilmavirtojen mittauspöytäkirja: | Puuttumisesta korjauskehotus
Ilmavirtamittausten ja säädön ajankohta: | Tarkistettu yli 5v sitten, huomautus Tarkistettu yli 10 v sitten, korjauskehotus
Ilmavirtojen mittauspöytäkirjan tiedot: | Puutteellisesta pöytäkirjasta korjauskehotus
Rakennuksen paine-eroseuranta (jos tehty): | Raportoiduista ja selvittämättömistä paine-eropuutteista korjauskehotus ja lisätutkimustarve
Huoltoraportit / tiedot huoltotoimenpiteistä: | Puuttumisesta korjauskehotus
Huoltovälit: | Liian pitkistä huolto- / tarkastusväleistä korjauskehotus

## RAU
IV-positio:
Ohjeellinen arvio Palvelualue:
Automaatiojärjestelmä(t): | Kohteen rakennusautomaatiojärjestelmä:
Poistoilmakoneiden käyntiajat: | Rakennuksen käyttöön nähden liian lyhyestä käyntiajasta korjauskehotus
Puhaltimien säätö: | Tarkastetaan muuttamalla käyntiasetuksen, paine-eron tai ilmavirran asetusarvoa. Ohjauspuutteista korjauskehotus
Sisäilman tai poistoilman lämpötila: | Poikkeavasta lämpötilasta huomautus
Kello-ohjaus tai yksikkösäätimet (jos on): | Tarkastetaan puhaltimen käynnin ohjauksen toiminta. Ohjauspuutteista korjauskehotus
Hiilidioksidipitoisuus (jos mittaustieto saatavilla): | Korjauskehotus, jos yli 800 ppm korkeampi kuin ulkoilman CO2 tai anturilla on kalibrointitarve. Huomautus, jos korkeampi kuin asetusarvo, mutta alle 800 ppm korkeampi kuin ulkoilman CO2.
Hälytykset: | Aktiivisista ja toistuvista hälytyksistä korjauskehotus ja lisätutkimustarve, kiireettömistä hälytyksistä huomautus.

## IV-laitteet
Ohjeellinen arvio IV-kone
Ilmanvaihdon käyntitila keskukselta: | Ohjauspuutteista korjauskehotus, käsiohjauksista huomautus
Laitteiden tunnukset ja palvelualueet: | Korjauskehotus, jos laitekilpi puuttuu tai merkinnät ovat väärin
Laitteiden huollettavuus: | Puutteista korjauskehotus (Esteetön pääsy, riittävät huoltotilat ja luukut)
Puhaltimien kunto ja toiminta: | Poikkeavasta tärinästä tai äänestä, tai muista puutteista korjauskehotus
Puhaltimien puhatus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
Kiinteät paine-erolähettimet: | Ei-ohjaavien lähettimien puutteista huomautus, ohjaavista korjauskehotus
Poistoilman suodatus(jos on): | Puutteista korjauskehotus*
Poistoilmakanavien puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus*
LTO puhtaus (jos on): | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
LTO:n ja siihen liittyvien nestelinjojen ja -laitteiden kunto: | Vuodoista tai poikkeavista äänistä korjauskehotus
LTO-pattereiden viemäröinnit: | Puutteista korjauskehotus*
Kanaviston tiiviys: | Selkeistä vuodoista korjauskehotus, pienistä rei’istä huomautus
Kanavavarusteiden kunto: | Puutteista korjauskehotus
Läpivientien tiiviys: | Tiivistämättömistä tai puutteellisista läpivienneistä korjauskehotus
Säätö- ja sulkupeltien kunto: | Puutteista korjauskehotus
Lämmöneristeiden kunto: | Laajoista puutteista korjauskehotus, pienistä huomautus
Paloeristeiden ja palonrajoittimien kunto: | Puutteista korjauskehotus
Ulospuhallusilmalaitteiden kunto ja puhtaus: | Puutteista korjauskehotus
Ulospuhalluslaitteiden etäisyys ulkoilmalaitteisiin ja avattaviin ikkunoihin: | Liian lyhyistä etäisyyksistä korjauskehotus (talotekniikkainfo.fi)
Valmistuskeittiön poistoilmakanavien ja laitteiden puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus

## Huonetilat 1
IV-kone ja palvelualue
Ohjeellinen arvio Huonetila
Sisäilman aistinvarainen laatu / käyttäjäpalaute: | Tunkkaisesta ilmasta tai hajuista huomautus
Aistinvaraiset lämpöolot: | Liian korkea tai matala lämpötila → mittaus Puutteista huomautus
Vedon tunne: | Häiritsevästä vedon tunteesta korjauskehotus ja lisätutkimustarve
Ilmanvaihdon aiheuttama äänitaso: | Häiritsevästä äänestä korjauskehotus ja lisätutkimustarve
Huonetilojen henkilömäärä: | Mitoituksen ylityksestä huomautus
Suunnitelmien mukaiset laitteet ja oikea virtaussuunta: | Puutteista korjauskehotus
Näkyvän kanaviston tiiviys: | Selkeistä vuodoista korjauskehotus, pienistä rei'istä huomautus
Lämmöneristeiden kunto: | Puutteista korjauskehotus
Paloeristeet ja -rajoittimet: | Puutteista korjauskehotus
Näkyvien kanavavarusteiden ja kannatusten kunto: | Puutteista korjauskehotus
Läpivientien tiiviys: | Puutteista korjauskehotus
Poistokanavien puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
IV-päätelaitteiden kunto ja toiminta: | Säätöä, puhdistusta tai korvausilman toimintaa heikentävistä puutteista korjauskehotus
Ulkoilmaventtiilien suodatus | Puutteista ja/tai puhdistustarpeesta korjauskehotus
Ulko-, poisto- ja siirtoilmalaitteiden puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
Ulko- ja siirtoilmalaitteiden mineraalieristeiden pinnat: | Vaurioituneista pinnoista tai avoimista mineraalikuitupinnoista korjauskehotus
Ilmanjaon toiminta: | Puutteista korjauskehotus (ulkoilma sekoittuu vedottomasti ja ilma virtaa puhtaammista tiloista likaisempiin päin)
Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero | Liian suuresta tai pienestä paine-erosta korjauskehotus ja lisätutkimustarve