## Asiakirjat
Huom. Suunnitelmat ja asiakirjat tarkastetaan pistokoeluontoisesti
Suunnitelmat | Ohjeellinen arvio Laitetunnus
Suunnitelmien olemassaolo: | Puuttumisesta korjauskehotus
Suunnitelmien ajantasaisuus: | Puutteista korjauskehotus
Suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtoreitit ja -laitteet | Ilmanvaihdon toimintaan vaikuttavista puutteista korjauskehotus, pienistä poikkeamista huomautus
Korvausilma: | Puutteellisista korvausilmamitoituksista korjauskehotus
Siirtoilmareitit: | Puutteista korjauskehotus
Toimintakaavioiden olemassaolo: | Tieto olemassaolosta
Muut asiakirjat | Ohjeellinen arvio Laitetunnus
Kanavapuhdistusten pöytäkirja: | Puuttumisesta korjauskehotus
Kanavapuhdistusten ajankohta: | Puhdistuksista yli 5 v, huomautus Puhdistuksista yli 10 v, korjauskehotus
Ilmavirtojen mittauspöytäkirja: | Puuttumisesta korjauskehotus
Ilmavirtamittausten ja säädön ajankohta: | Tarkistettu yli 5v sitten, huomautus Tarkistettu yli 10 v sitten, korjauskehotus
Ilmavirtojen mittauspöytäkirjan tiedot: | Puutteellisesta pöytäkirjasta korjauskehotus
Rakennuksen paine-eroseuranta (jos tehty): | Raportoiduista ja selvittämättömistä paine-eropuutteista korjauskehotus ja lisätutkimustarve
Huoltoraportit / tiedot huoltotoimenpiteistä: | Puuttumisesta korjauskehotus
Huoltovälit: | Liian pitkistä huolto- / tarkastusväleistä korjauskehotus

## Olosuhdeseuranta
IV-positio:
Ohjeellinen arvio Palvelualue:
Automaatiojärjestelmä(t): | Kohteen rakennusautomaatiojärjestelmä:
Ilmanvaihdon puhallin-avusteisen järjestelmän ohjauksen toiminta (jos on): | Puutteista korjauskehotus
Sisäilman tai poistoilman lämpötila (jos mittaustieto on saatavilla: | Poikkeavasta lämpötilasta huomautus
Hiilidioksidipitoisuus (jos mittaustieto on saatavilla): | Korjauskehotus, jos yli 800 ppm korkeampi kuin ulkoilman CO2 tai anturilla on kalibrointitarve. Huomautus, jos korkeampi kuin asetusarvo, mutta alle 800 ppm korkeampi kuin ulkoilman CO2.
Hälytykset (jos saatavilla): | Aktiivisista ja toistuvista hälytyksistä korjauskehotus ja lisätutkimustarve, kiireettömistä hälytyksistä huomautus.

## IV-laitteet
Vesikaton tarkastukset | Ohjeellinen arvio IV-kone
Poistoilmahormien /-kanavien kunto ja tiiviys | Sisäpinnan puutteista tai näkyvistä vuoto-ilma-aukoista ja vioista korjauskehotus. Pienistä rei'istä huomautus.
Hormien /-kanavien puhtaus | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
Poistoilman esteetön virtaus hormissa | Puutteista korjauskehotus
Tuuliohjaimen/ vedon-parantajien kunto ja toiminta | Tarkastetaan mekaaninen toiminta, puutteista korjauskehotus
Huonetilat | Ohjeellinen arvio Huonetila
Sisäilman aistinvarainen laatu / käyttäjäpalaute: | Tunkkaisesta ilmasta tai hajuista huomautus
Aistinvaraiset lämpöolot: | Liian korkea tai matala lämpötila → mittaus Puutteista huomautus
Huonetilojen henkilömäärä: | Mitoituksen ylityksestä huomautus
Vedon tunne: | Häiritsevästä vedon tunteesta korjauskehotus ja lisätutkimustarve
Ulkoilmalaitteiden kunto ja toiminta: | Mitoitus, mekaaninen toiminta, esteetön virtaus. Puutteista korjauskehotus.
Ulkoilmalaitteiden puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
Ulkoilmaventtiilien suodatus: | Puutteista korjauskehotus
Ilmanjaon toiminta (tarkastetaan merkkisavulla): | Ilman tulee sekoittua vedottomasti ja kulkea puhtaammista tiloista likaisempiin. Puutteista korjauskehotus.
Tuuletusikkunoiden kunto ja toiminta: | Tarkastetaan avattavuus, saranat ja lukot. Puutteista korjauskehotus
Siirtoilmalaitteiden ja -reittien kunto ja toiminta: | Puutteellisesta mitoituksesta tai muista puutteista korjauskehotus
Siirtoilmalaitteiden ja -reittien puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus
Ulko- ja siirtoilmalaitteiden mineraalieristeiden pinnat: | Vaurioituneista pinnoista tai avoimista mineraalikuitupinnoista korjauskehotus
Poistoilmaventtiilien toiminta: | Puutteista korjauskehotus
Poistoilmaventtiilien ja hormin puhtaus: | Puhdistustarpeesta korjauskehotus